Co je reálné: nezávislé prověření 3 nabídek BESS/FVE

Technicplast s.r.o. (kontakt: pan Šmejkal) · Odběrné místo Vítkovská 91, Tachov · zpracoval Vláďa Vaňa, Greensie · 4. 8. 2026

# Shrnutí

Na základě reálného ročního čtvrthodinového profilu spotřeby (1.7.2025–1.7.2026, 35 040 záznamů) jsem nezávisle přesimuloval peak shaving pro všechny navrhované baterie. Naměřená data se ve všech kontrolních bodech (max. 158,08 kW dne 4.2.2026, měsíční maxima, roční objem 594,5 MWh) přesně shodují s čísly v obou dokumentech, dataset je tedy důvěryhodný.

Nabídka 1 (Word, „v02“) je technicky nadhodnocená. Cíl RC 110 kW s baterií 300 kWh/99 kW při simulaci na reálných datech nefunguje — reálná špička vyskočí až na 157 kW (7 z 12 měsíců selže). Stejný hardware ale bezpečně zvládne RC ~134 kW. Skutečná provozní úspora je tedy ~63 400 Kč/rok, ne tvrzených 136 153 Kč/rok, a návratnost CASH varianty (1,4 mil. Kč) vychází na ~22 let, ne 10,3 roku.

Nabídka 2 (váš návrh) je směrem správně, s drobnou korekcí. Baterie 20–25 kW / 50–60 kWh bezpečně dosáhne na RC ~138–140 kW (ne plně na celý rozsah 135–140 kW — na 135 kW už chybí kapacita, potřeba by bylo ~217 kWh). V okolí 140 kW je poměr úspora/investice zdaleka nejlepší ze všech variant.

Nabídka 3 (PPA na FVE 212 kWp) je čísly interně v pořádku, ale řeší jiný problém — bez počáteční investice snižuje cenu elektřiny (úspora ~112 tis. Kč/rok), avšak nijak nezasahuje do rezervované kapacity ani sankcí. Lze ji potenciálně kombinovat s přiměřeně dimenzovanou baterií z nabídky 2.

Doporučení: baterii z nabídky 1 (300 kWh/99 kW) buď přecenit/zmenšit na cíl RC ~138–140 kW (kapacita 50–100 kWh bohatě stačí), nebo pokud si klient přeje jít hlouběji, počítat s reálnou návratností u RC 134 kW (~22 let) — ne s prodejní verzí RC 110 kW. Níže je kompletní srovnání a metodika.

## Srovnání ve zkratce

|  | Nabídka 1 (Word, „v02“) | Nabídka 2 (můj návrh) | Nabídka 3 (PPA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Princip | FVE 80–100 kWp + BESS 300 kWh / 99 kW, cíl RC 110 kW | FVE 80–120 kWp + BESS 20–25 kW / 50–60 kWh, cíl RC ~135–140 kW | FVE 212 kWp, PPA bez investice, žádný zásah do RC |
| Prošlo nezávislou simulací? | NE — reálná špička i s baterií 157 kW | ČÁSTEČNĚ — funguje na ~138–140 kW, ne plně na 135 kW | Interní čísla sedí, ale téma RC neřeší |
| Reálná/opravená úspora | ~63 400 Kč/rok při reálně dosažitelném RC 134 kW (ne 136 153 Kč/rok při RC 110 kW) | ~45 200–51 300 Kč/rok při RC 138–140 kW | ~112 000 Kč/rok (1. rok), interně konzistentní |
| Verdikt | Přeprodané o cca 2× — stejný hardware reálně vychází na RC ~134 kW, návratnost ~22 let, ne 10,3 | Směr správný, cíl mírně upravit na ~138–140 kW; ekonomicky nejefektivnější poměr baterie/úspora | Samostatně reálná, nezávislá na BESS tématu — lze kombinovat s vhodně dimenzovanou baterií |

# 1. Ověření dat

Zdrojový export „pnd_export_1.xls“ obsahuje 35 040 čtvrthodinových záznamů skutečného odběru (Profil +A) za období 1.7.2025–1.7.2026. Export neobsahuje žádný sloupec vývozu (−A) — na odběrném místě tedy v tuto chvíli neběží žádná FVE ani baterie (metodicky důležité pro interpretaci profilu).

- Naměřené roční maximum: 158,08 kW, 4.2.2026 10:15 — shoda s oběma dokumenty.

- Měsíční maxima ve všech 12 měsících se shodují na desetinu kW s tabulkou v nabídce 1.

- Celkový naměřený objem: 594,5 MWh — shoduje se s číslem „moje data“ z vaší předchozí analýzy.

- Fakturovaná spotřeba dle nabídky 1: 518,1 MWh — o 76,4 MWh (13 %) méně než naměřeno.

## Otevřený bod: rozdíl 594,5 vs. 518 MWh

Rozdíl mezi naměřeným a fakturovaným objemem nemá konstantní poměr — v červenci až prosinci 2025 je to cca 4–15 %, ale od března do května 2026 skáče na 25–27 %. To neodpovídá jednoduchému sezónnímu vzorci komunitního sdílení FVE (tam by rozdíl typicky rostl v létě, ne na jaře). Doporučuji ověřit u dodavatele/distributora, zda se v únoru/březnu 2026 nezměnil způsob alokace (např. nový člen energetického společenství), než se použije jako podklad k finalizaci.

# 2. Metodika simulace

Nezávislý model peak shavingu pracuje po 15minutových krocích na reálném profilu: pokud odběr překročí cílovou RC, baterie dodává rozdíl (omezeně výkonem a stavem nabití); pokud je odběr pod cílem, baterie se dobíjí ze sítě až do limitu výkonu, volné kapacity a cílové RC (dobíjení nesmí samo způsobit překročení). Round-trip účinnost 90 %, výsledky jsou robustní i při 85–95 % a při libovolném počátečním stavu nabití (ověřeno citlivostní analýzou).

Model neuvažuje přínos budoucí FVE pro peak shaving (konzervativní, ve shodě s postupem v nabídce 1) — jde o čistě baterií kryté omezení špiček na skutečném odběrovém profilu.

# 3. Proveditelnost podle cíle RC

Minimální kapacita/výkon baterie potřebný k bezpečnému (celoročně, nulové překročení) dosažení daného cíle RC:

| Cíl RC | Min. kapacita baterie* | Min. výkon baterie* | Úspora na RC (Kč/rok) | Úspora celkem vč. sankcí (Kč/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 kW | ~47 kWh | ~18–20 kW | 30 308 | 45 230 |
| 138 kW | ~101 kWh | ~20–21 kW | 36 369 | 51 291 |
| 136 kW | ~177 kWh | ~22–23 kW | 42 431 | 57 353 |
| 135 kW | ~217 kWh | ~23 kW | 45 462 | 60 384 |
| 134 kW | ~257 kWh | ~24–25 kW | 48 492 | 63 414 |
| 132 kW | ~407 kWh | ≥30 kW | 54 554 | 69 476 |
| 110 kW (nabídka 1) | ~4 000+ kWh | n/r | 121 231 (tvrzeno) | nedosažitelné |

*Minimální technický požadavek nezávislý na konkrétním výrobci; skutečně nabízená baterie by měla mít mírnou rezervu nad těmito čísly.

Křivka je silně nelineární: mezi 140 a 135 kW se potřebná kapacita zvyšuje více než 4×, zatímco úspora stoupá jen o cca 33 %. Pod ~132 kW náklady na baterii rychle převáží přínos. Cíl 110 kW z nabídky 1 by vyžadoval jednotky MWh baterie — ekonomicky mimo realitu.

# 4. Přepočítaná ekonomika nabídky 1 (Word, „v02“)

Při zachování nabízeného hardwaru (300 kWh / 99 kW, cena 1 400 000 Kč CASH) je reálně bezpečně dosažitelný cíl RC 134 kW (ne 110 kW). Přepočet ekonomiky:

|  | Tvrzeno v nabídce (RC 110 kW) | Reálně dosažitelné (RC 134 kW) |
| --- | --- | --- |
| Snížení RC | 150 → 110 kW (−40 kW) | 150 → 134 kW (−16 kW) |
| Úspora na RC | 121 231 Kč/rok | 48 492 Kč/rok |
| + eliminace sankcí | 14 922 Kč/rok | 14 922 Kč/rok |
| Celková provozní úspora | 136 153 Kč/rok | 63 414 Kč/rok |
| Návratnost CASH (1 400 000 Kč) | 10,3 roku (tvrzeno) | ~22,1 roku |
| Varianta NÁJEM (240 000 Kč/rok) | +121 231 − 240 000 = −103 847 Kč/rok (tvrzeno) | 63 414 − 240 000 = −176 586 Kč/rok |

Sazba RC použitá k přepočtu: 3 030,78 Kč/kW/rok (odvozeno přímo z nabídky 1: 40 kW × 3 030,78 = 121 231 Kč). Run-rate sankcí (14 922 Kč/rok) přebrán z nabídky 1 beze změny.

# 5. Nabídka 3 — PPA na FVE 212 kWp

Vnitřní čísla nabídky sedí: 222,6 MWh/rok výroby z 212 kWp odpovídá cca 1 050 kWh/kWp/rok (realistický výtěžek v ČR), úspora v 1. roce (112 461 Kč) odpovídá přímé spotřebě 155,8 MWh × rozdílu ceny 722 Kč/MWh (3 760 vs. 3 038 Kč/MWh), celková 10letá úspora (1 139 366 Kč) odpovídá mírné meziroční eskalaci nad plochý model.

Tato nabídka ale vůbec neřeší rezervovanou kapacitu ani sankce — jde o samostatný, kapitálově nenáročný způsob snížení nákladů na elektřinu. Lze ji v principu kombinovat s baterií dimenzovanou na RC ~138–140 kW z nabídky 2, případně přehodnotit doporučenou velikost FVE (80–120 kWp) směrem k oběma nabídkám, které se v rozsahu FVE prakticky shodují.

# 6. Doporučení

- Cíl RC 110 kW (nabídka 1) nedoporučovat klientovi prezentovat — technicky neproveditelné se současnou baterií, reálná špička i s baterií 157 kW.

- Ekonomicky nejefektivnější je cíl RC ~138–140 kW s malou baterií (20–25 kW / 50–100 kWh) — poměr úspora/investice je zde nejlepší ze všech scénářů.

- Pokud klient chce jít hlouběji (RC 132–134 kW) a je ochoten investovat do většího hardwaru, je to technicky možné, ale s návratností v řádu 20+ let na čistě provozní úspoře — dává smysl jen v kombinaci s dalším přínosem (spotová arbitráž, NTS 2027, záložní zdroj), který v žádné ze 3 nabídek zatím není vyčíslen.

- Nabídku 3 (PPA) lze nabídnout paralelně — neváže kapitál, neřeší ale RC/sankce.

# 7. Otevřené body k doplnění

- Ve vaší zprávě zmiňujete „Pan Šmejkal má FVE 160 kW + baterie 65 kW“ — v žádném ze 3 dokumentů ani v naměřeném profilu (bez sloupce vývozu) se tato instalace neobjevuje. Týká se jiné lokality, jde o ústní odhad klienta, nebo o čtvrtou variantu, kterou ještě nemám k dispozici? Bez vyjasnění nelze zaručit, že simulace výše odpovídá realitě na místě.

- Rozdíl 594,5 vs. 518 MWh (viz kap. 1) — doporučuji ověřit před finalizací, protože ovlivňuje důvěryhodnost podkladů vůči klientovi, byť nemění výsledek simulace RC (ta je založena na výkonu, ne na energii).

- Faktury za 11/2025 a 6/2026 chybí (dopočteny) — pro přesnou representativnost run-rate sankcí (14 922 Kč/rok) by bylo dobré je doplnit.